- 国企采购

- 询价通知书

- 项目编号：

- 询价项目名称：重庆澜泉供水有限公司高安分公司高安水厂二氧化氯消毒设备采购

- 采购人：重庆澜泉供水有限公司

- 2024年12月

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	3

一、询价内容	3

二、资金来源	3

三、投标商资格条件	3

四、询价有关说明	3

五、保证金	3

六、其它有关规定	4

七、联系方式	5

第二篇  询价项目技术（质量）需求	6

一、产品名称及单价限价	6

二、产品规格型号及数量（相当于或不低于）	6

三、产品质量要求	8

第三篇  询价项目服务需求	9

一、交货时间、地点及验收方式	9

二、质量保证及售后服务	10

三、报价要求	11

四、付款方式	11

五、知识产权	12

六、培训	12

七、违约责任	12

八、其他	12

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	13

一、采购程序	14

二、评定成交的标准	15

三、无效报价	15

四、采购终止	16

第五篇  投标商须知	15

一、询价费用	15

二、询价通知书	15

三、报价要求	16

四、成交投标商的确定和变更	16

五、成交通知	16

六、关于质疑和投诉	16

七、签订合同	17

八、项目验收	18

第六篇  合同草案条款	18

第七篇  响应文件格式要求	23

询价采购邀请书

重庆澜泉供水有限公司高安分公司高安水厂采购一台生产原料限于使用复合氯酸钠和复合硫酸氢钠的二氧化氯发生器，用于自来水消毒处理。 欢迎有资格的投标商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 包号及名称 | 最高限价（万元） | 保证金 （万元） | 成交投标商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆澜泉供水有限公司 高安分公司高安水厂 二氧化氯消毒设备采购 | 17 | 0.34 | 1 |

注：本项目投标商的响应报价总价均不得超过最高限价。

## 二、资金来源

运营资金。

## 三、投标商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- （二）本项目资格要求：按国家强制性标准执行；

## 四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的投标商，请在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论投标商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）获取询价通知书期限：

1.询价通知书提供期限：2024年12月10日至2024年12月13日。

2.报名方式：询价当天现场报名。

（四）投标商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时足额缴纳了保证金3400元（叁仟肆佰元整）。

（五）递交响应文件地点：重庆澜泉供水有限公司（地址：重庆市垫江县澄溪镇滨河路119号，重庆澜泉供水有限公司5楼会议室）

（六）响应文件递交开始时间：2024年12月13日北京时间9时00分。

（七）响应文件递交截止时间：2024年12月13日北京时间9时30分。

（八）询价开始时间：2024年12月13日北京时间9时30分。

## 五、保证金

（一）保证金递交

保证金的缴纳采用方式二

方式一：

一、以电子保函/保单形式交纳保证金

1.保函/保单交纳形式及要求：投标商在响应截止时间前在本项目采购公告页面申请开具电子保函/保单，电子保函/保单应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目采购人；③保函/保单担保金额必须满足本项目要求；④保函/保单生效时间必须在响应截止时间前，有效期限必须至少包含整个采购有效期。

若响应截止时间延期，则电子保函提交的截止时间和响应截止时间应当保持一致。

不满足上述要求的电子保函无效。

2. 以保函/保单形式担保的保证金的金额

3.保函/保单有效性：

电子保函/保单的有效性以开标现场展示的保函/保单交纳情况的信息为准。

4.若投标商为联合体，则由联合体牵头人提供保函。

方式二：

一、保证金递交

1.投标商应足额交纳保证金，并汇至重庆澜泉供水有限公司对应的指定账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金账户：

| 户 名 | 重庆澜泉供水有限公司 |
| --- | --- |
| 开户行及账号 | 重庆农村商业银行垫江支行澄溪分理处 |
|  | 账号：2507010120010003966 |
|  | 地址：重庆市垫江县澄溪镇滨河路119号 |

各投标商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

投标商必须在付款凭证备注栏中注明是“重庆澜泉供水有限公司高安分公司高安水厂二氧化氯消毒设备保证金”(备注可简写）。

注：①投标商须带一份企业基本账户开户证明文件和保证金汇款凭证在递交响应文件时一并递交（注明联系人姓名及电话号码，以便联系）。

②保证金以开标现场展示的保证金交纳情况为准。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上发布，请各投标商注意下载；无论投标商下载与否，均视同投标商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，投标商参与本项目询价的所有费用均应由投标商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆澜泉供水有限公司

联系人：石先生

电  话：023-85262162

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

## 一、产品名称及单价限价

| 序号 | 产品名称 | 单价限价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化氯消毒设备 | 170000元/台 | 1台 | 170000元 |  |

## 二、产品规格型号及数量（相当于或不低于）

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应系统 | 二氧化氯产量1000g/h；复合氯酸钠转化率≥95%；二氧化氯纯度≥98%。 | 台 | 1 | 反应器采用耐腐蚀性能好的复合材料制造，发生器外壳为给水用优质防腐PVC材料。 | 以复合氯酸钠溶液和复合硫酸氢钠溶液为原料的二氧化氯发生器 |
| 2 | PLC控制系统 | 智能型工业触摸屏人机界面，液晶全中文显示采；用进口品牌PLC，运用专业的测控技术，可根据水量和出水二氧化氯余量的变化，自动调节二氧化氯投加量，实现设备的全自动控制和运行；采用物联网新技术，实现手机APP对发生器进行远程监视、控制及维护； | 个 | 1 | 外壳为给水用优质防腐PVC材料。 |  |
| 3 | 供料系统 | 供料系统配置进口品牌精密计量泵，高性能背压装置，确保计量精确AC220V，24W，流量6L/h，频率:1~360次/分钟 | 台 | 1 | 泵头材质:PVC;隔膜材质:聚四氟乙烯;逆止球阀材质:陶瓷;流体介质温度范围:0－40 |  |
| 4 | 加热系统 | 双温双控技术，PID控制加热，确保反应液温度恒定，保证化学反应在较好条件下进行，使产出的二氧化氯消毒剂纯度达98%以上； 采用新式釜内加热控制技术，直接对反应液进行加热，低温反应釜不低于45℃；高温反应釜55℃。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 负压吸收系统 | 二氧化氯消毒剂发生器配套水射器抽吸与动力水充分混合形成消毒液后，投入被消毒水中 | 套 | 1 | 材质：有机玻璃；动力水流量5.0m³/h |  |
| 6 | 残夜分离系统 | 自动残液分离系统确保消毒液纯度达到99.9%，避免未反应原料和副产物进入水体造成二次污染，确保水质安全； | 套 | 1 | 复合材料 |  |
| 7 | 安全保护系统 | 自动泄压复位装置，防止异常情况下对设备造成损坏，时刻保证设备运行安全； | 套 | 1 | 复合材料 |  |
| 8 | 储存设备 | 厚度不小于8mm的5000L储罐 | 个 | 2 | 防腐材料 |  |

## 所有标注“★ ”号的条款为本次采购项目的必须满足的内容， 投标商应全部满足，否则作无效响应处理。

## ★三、供货要求：

1、二氧化氯消毒发生器技术要求

1.1 反应系统采用多级串联折流式双温反应器、强制折流跌落式混合技术；确保原料反应充分均匀，使复合氯酸钠原料转化率达到95%以上。

1.2 采用双温双控技术，PID控制加热，确保反应液温度恒定，保证化学反应在较好条件下进行，使产出的二氧化氯消毒剂纯度达98%以上。

1.3 采用新式釜内加热控制技术，直接对反应液进行加热，缩短加热时间、无热损失。

1.4 反应釜采用进口复合材料，确保设备性能和使用寿命。

1.5 供料系统配置进口品牌精密计量泵，高性能背压装置，确保计量精确。

1.6 采用耐腐蚀、高灵敏度的进口流量计实时监测两台计量泵真实投加量并自动校正，确保两种原料按比例投加到反应器中，使反应在较好比例条件下进行，二氧化氯产量稳定，防止单一原料进入水体造成二次污染。

1.7 采用先进技术开发的安全在线监测系统，时刻监测发生器反应釜内的压力变化，当发生器内的压力偏离设计值时自动报警处理，确保发生器安全运行。

1.8 内置自动残液分离系统确保消毒液纯度达到99.9%，避免未反应原料和副产物进入水体造成二次污染，确保水质安全。

1.9 采用自动泄压复位装置，防止异常情况下对设备造成损坏，时刻保证设备运行安全。

1.10 采用进口品牌PLC，运用专业的测控技术，可根据水量和出水二氧化氯余量的变化，自动调节二氧化氯投加量，实现了设备的全自动控制和运行。

1.11 智能型工业触摸屏人机界面，液晶全中文显示，可直接查阅运行和历史记录。

1.12 主机和控制系统分体式设计，可有效防止腐蚀气体对控制系统的腐蚀，有效延长电气元件使用寿命。

1.13 采用物联网、大数据等互联网新技术，实现了用户对发生器进行远程监视、控制及维护。

2、原料技术要求

2.1 原料采用复合氯酸钠和复合硫酸氢钠为原料加入到反应器中产生二氧化氯。

2.2 原料存储：配置5吨的储药罐，存储容器材质应与原料的化学性质相适应，存储容量应满足设备连续运行2个月以上的用量，阐述设备配套的原料存储方式及相应的安全措施。

★第三篇  询价项目服务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间：采购合同签订后，二氧化氯消毒设备须在5个日历内交货并完成安装调试工作。

注：合同服务期内成交投标商提供所有配件、配套设施及服务免工时费及其它一切费用。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，投标商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方指定工作人员签字确认。

2.投标商应保证货物到达用户所在地是全新的机器（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。如有缺漏、损坏，由投标商负责调换、补齐或赔偿。

3.投标商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.投标商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由投标商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对成交投标商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

二、质量保证及售后服务承诺

1、产品质量保证

1.1 质保期：1年。质保期的起始日期为设备验收合格之日起计算。

1.2 响应产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3 投标商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标商实际承诺执行。

2、售后服务内容

2.1 投标商具有高新，专精特新技术，应有完善的技术支持与服务体系，售后服务能力获得相应标准规定；专人负责与采购人联系售后服务事宜，具有必要的售后机具配置、专门的服务电话，并能提供本地化服务，质保期内如遇问题，接到采购人通知后2小时内响应，8小时内排除故障。

2.2 投标商负责对采购人工作人员进行现场培训，培训内容包括设备的性能、操作、保养和维护等。安装调试达到采购人可独立使用，并在培训后提供使用咨询，定期维护终身维修等。

2.3 设备质保期1年。质保期内投标商负责所有因设备质量问题而产生的费用。

2.4投标商在质量保证期内应当为采购人提供的技术支持和服务：

（1）电话咨询

投标商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）承诺现场响应

采购人遇到使用及技术问题，投标商应于采购人通知时起2小时内现场解决。承诺有关问题在24小时内不能解决的，投标商应在出现问题之时起的24小时内提供备用机，最长维修期限不能超过出现问题之日起的2个工作日。

（3）技术升级

在质保期内，如果产品需进行技术升级，投标商应及时通知采购人，如采购人有相应需求，投标商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.2 质保期外服务要求

质量保证期过后，采购人需要继续由原成交投标商提供售后服务的，该投标商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

## 投标商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。设备生产厂家在重庆市内设有备件库，存放所有必需的备件，并保证必要的备件供应，确保采购人的持续正常使用。

## 三、报价要求

1. 本项目采用低价中标方式。投标人应根据招标文件要求，结合自身成本和利润，报出具有竞争力的价格。报价应合理、真实，不得低于成本价恶意竞争。投标报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，现场提供书面说明（包括分析、明细等资料），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明的，招标人应当将其作为无效投标处理。

2.报价须为人民币报价，包括但不限于完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、人工费、技术资料费、产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、检测费、接口费、维护费、培训费、软件产品的验收和升级（质保期内）、对接现有系统费以及服务过程可能发生的不可预见的一切费用及各种应纳的税费。所有费用应一次性报出，因成交投标商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

（1）交货期：从合同签订之日起，5日历天内供货安装调试；

（2）交货地点：采购人指定地点；

## （3）付款方式：设备进场安装验收完成经疾控对水质抽检合格后7个工作日内一次性支付合同金额的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后，无质量问题一次性无息付清。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交投标商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交投标商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

（一）成交投标商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

（二）指导采购人操作人员调试定量投加（由成交投标商制定相关标准和流程，采购人操作人员按照标准执行），直至采购人工作人员掌握日常投加、检测技术及自来水消毒达标，成交投标商需积极配合；成交投标商所提供产品在采购人操作人员正常操作(成交投标商制定相关标准和流程)情况下，饮用水未达到国家规定的相关标准，且对采购人造成损失的和受到环保等相关部门处罚的，均由成交投标商承担一切责任。

## 七、违约责任

（一）采购人逾期支付货款，按《中华人民共和国民法典》承担责任。

（二）成交投标商未在规定时间内完成供货安装调试义务并取得采购人验收合格，每延迟1天向采购人支付违约金500元/天。延迟时间超过10个日历日（包含本数）的，采购人可解除采购合同并不承担违约责任，采购人有权没收成交投标商交纳的履约保证金。此外，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任

（三）采购人在中华人民共和国境内使用成交投标商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控导致采购人承担责任或者给采购人造成经济损失的，成交投标商承担由此而引起的一切法律责任和经济费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、差旅费、鉴定费等相关费用。

（四）采购人在使用过程中若发现成交投标商提供的产品存在不符合成交投标商响应文件约定的内容时，采购人可要求成交投标商进行更换或者解除合同，采购人有权没收成交投标商交纳的履约保证金，由此给采购人造成损失的，应承担赔偿责任，包括直接损失、间接损失、可期待利益及采购人为挽回损失而支出的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、差旅费、鉴定费等合理费用。

（五）在设备使用过程当中，成交投标商未响应售后服务要求，按500元/次支付违约金。采购人交由第三方进行维修的，维修费及维修人员差旅费等合理费用由成交投标商承担。

## 八、其他

1.投标商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价通知书其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3. 招标人有权对投标商进行实地考察，考察范围不限于生产场地、履约能力、资质和信誉、技术设备、现继续使用本设备的使用单位或要求提供样品，投标人应予以配合。招标人进行实地考察或要求样品时，应提前通知投标人，并在合理时间内完成考察或样品检测。不配合者，视为对招标人未出实质性响应。

4. 在投标有效期内，投标人不得撤回或修改投标文件。若投标人违反此规定，招标人有权没收其投标保证金（如有），并将其列入不良记录名单，限制其参与招标人后续招标项目。

5. 本次招标活动的解释权归招标单位所有。在招标过程中若出现争议，以招标单位的解释为准。若投标人对招标单位的解释有异议，可以通过合法、合理的途径申诉。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目招标人对各投标商的资格条件、实质性响应等进行审查。

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。招标人应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的投票商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，招标人应当告知有关投标商。实质性响应按文件内容要求自行拟写，审查不限如下内容：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书重要内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）招标人在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

招标人要求投标商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。招标人判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）招标人将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的投标商所提交的报价进行排序，并依据价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，对符合条件的报价商有权依据生产场地、履约能力、资质和信誉、类似设备使用状况考察后低价中标。

（二）若投标商的报价价格相同，由招标人现场随机抽取成交候选人。

（三）成交价格=成交投标商的报价。

## 三、无效报价

投标商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）投标商不符合规定的资格条件的；

（二）投标商未通过实质性响应审查的；

（三）投标商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）投标商所提交的响应文件要求签署或盖章的；

（五）投标商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）投标商不接受招标人修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）投标商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规、规章和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的投标商或者报价未超过采购预算的投标商不足3家的。

## 第五篇  投标商须知

## 一、询价费用

参与报价的投标商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、投标商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

（一）响应文件（网下询价适用）

投标商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和投标商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，由投标商自定格式。

2.联合体：本项目不接受联合体参与询价采购

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.投标商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1投标商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2投标商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交投标商不与采购人签订合同的；

2.4投标商与采购人、其他投标商恶意串通的；

2.5成交投标商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

（三）修正错误

若投标商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

招标人或采购人按上述修正错误的原则及方法修正投标商的报价，投标商同意并签署确认后，修正后的报价对投标商具有约束作用。如果投标商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署（网下询价适用）

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章，正本须每页加盖投标商公章。

3.若投标商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交（网下询价适用）

响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、投标商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交投标商的确定和变更

（一）采购人应当3个工作日内，提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交投标商。采购人逾期未确定成交投标商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的投标商为成交投标商。

（二）成交投标商的变更

1.成交投标商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照报价推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交投标商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交投标商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交投标商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交投标商确定后，采购人将发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

投标商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标商。

1.质疑时限、内容

1.1投标商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2投标商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1投标商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3投标商为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到投标商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标商和其他有关投标商。

3.其他

3.1投标商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.投标商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购人提起投诉。

2.投标商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向采购人监事会提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，采购人自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起3日内和成交投标商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和投标商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交投标商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、投标商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交投标商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交投标商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式（样本）

合同

采购方：

联系地址：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系电话：

供方：（简称：乙方）

地址：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系电话：

经双方协商一致，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规规定，达成以下购销合同：

| 商品 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化氯发生器（高纯型） |  | 1套 |  |  |  | 采购合同签订后，二氧化氯发生器）须在5个日历日内交货并完成安装调试工作。 | 甲方指定地点 |
| 采购合同签订后，二氧化氯发生器须在5个日历日内交货并完成安装调试；甲方此次采购的配套药剂在签订合同后不是一次性送达，而是根据甲方的送货通知进行配送。该价格包括但不限于完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、人工费、技术资料费、产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、检测费、接口费、维护费、培训费、软件产品的验收和升级（质保期内）、对接现有系统费以及服务过程可能发生的不可预见的一切费用及各种应纳的税费。因乙方自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，甲方不再补偿。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 一、质量要求和技术标准 - 以乙方响应文件提供的技术参数为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 乙方的质量保证及售后服务承诺如下： （一）质保期限：自安装调试完毕且验收合格之日起，提供1年的免费质保期。 （二）保修范围：整机、主要配件。 （三）服务措施： 1.电话咨询 乙方应当为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。 2.现场响应 质保期内设备发生故障，乙方提供24小时优质服务，接到故障通知后应2小时内进行技术支持，无法解决的，应在2小时内派出专业人员进行维修；如有损坏，则提供并更换零件的时间不能超过24小时；若主机出现重大质量问题，必须更换主机。若有违反，乙方应承担相应违约责任。 （四）质保期后服务：在设备使用期限内投标商需对设计、工艺及材料的缺陷而发生的影响正常安全运行任何不足或故障负责，乙方负责免费维护（不可抗力因素除外）。并承诺48小时内现场服务，提供咨询、维修和更换零部件等服务，电话始终保持畅通免费提供电话咨询。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法 附件、图纸及包装要求，所有设按照厂家规定的产品包装和随机标准附件为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 三、交提货方式 乙方运输到采购人指定交货地点并负责安装调试。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收方式 - 货物到达现场后，乙方应经甲方或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方指定工作人员签字确认。甲方签收人： ，联系电话： ；乙方指定签收人： ，联系电话： - 乙方应保证货物到达指定收货所在地点是全新的机器（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。 - 乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： - 1.设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 - 2.货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 - 3.在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。 - 乙方提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 - 大型或者复杂的采购产品项目，甲方可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。 - 甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 - 产品包装材料归甲方所有。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 五、付款方式 ## 设备进场安装验收完成经疾控对水质抽检合格后7个工作日内一次性支付合同金额的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后，无质量问题一次性无息付清。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 六、履约保证金 （一）合同签订前投票保证金自动转为的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）； （二）履约保证金无息退还时间：设备正常运行1个月后，30个日历日内无息退还。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任 （一）甲方逾期支付货款，按《中华人民共和国民法典》承担责任。 （二）乙方未在规定时间内完成供货安装调试义务并取得甲方验收合格证明的，每延迟1天向甲方支付违约金500元/天。延迟时间超过10个日历日（包含本数）的，甲方可解除采购合同并不承担违约责任，有权没收乙方交纳的履约保证金。此外，给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。 （三）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的设备及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。若第三方提出侵权指控导致甲方承担赔偿责任或者给甲方造成经济损失的，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和经济赔偿，包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、差旅费、鉴定费等相关费用。 （四）甲方在使用过程中若发现提供的产品存在不符合乙方提交的响应文件约定的内容时，甲方可要求乙方进行更换或者解除合同，由此给甲方造成损失的，应承担赔偿责任，包括直接损失、间接损失、可期待利益及甲方为挽回损失而支出的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、差旅费、鉴定费等合理费用。 - （五）在设备使用过程当中，乙方未响应售后服务要求，按500元/次支付违约金额。甲方交由第三方进行维修的，维修费及维修人员的差旅费等合理费用有乙方承担。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 八、其他约定事项 1．询价文件和报价文件及其附件是本合同不可分割的部分。 2．本合同发生争议，由当事人协商解决；协商不成的，应将争议向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 3．本合同抬头约定的地址可邮寄送达包含并不限于本合同的文件及司法、诉讼文书，各方保证对所提供地址的真实性负责。任何一方地址发生变化，应当在变更后3日内书面通知对方。如一方或司法机关按上述地址邮寄文书，邮寄签收之日或退回之日则视为相关文书已经送达，另一方应承担由此引起的相关全部责任。 4．本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具同等法律效力。 5．本合同甲乙双方盖章生效。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方： （盖章） 经办人： 开票信息： 纳税人识别号： 联系电话： 地址： 开户银行： 开户账号： 签订时间： |  |  |  | 乙方： （盖章） 经办人： 开票信息： 纳税人识别号： 联系电话： 地址： 开户银行： 开户账号： 签订时间： |  |  |  |

签约地点：

## 第七篇  响应文件要求

(自拟格式)

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应

（二）其他资料

三、服务部分

（一）服务响应

（二）文件规定的承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）基本资格条件

（五）保证金缴纳证明材料

五、其他资料

（一）承诺事项

- （二）设备结构示意图及各部件说明，并详细阐述主要部件功能及工作原理。

- （三）法律、法规、规章规定的其他文件